
	

	濮阳市人民医院热力设施建设项目

	竣工环境保护验收监测报告

	


	建设单位:
	濮阳市人民医院热力设施建设项目

	编制单位:
	濮阳市人民医院

	二〇一九年一月


	建 设 单 位
	：
	濮阳市人民医院

	
	
	

	法人代表
	：
	

	
	
	

	项目负责人
	：
	

	
	
	

	编  制
	：
	

	
	
	


	建设单位：濮阳市人民医院
	编制单位：濮阳市人民医院

	电    话：13707670505
	电    话：13707670505

	邮    编：457000
	邮    编：457000

	地    址：河南省濮阳市胜利路252号
	地    址：河南省濮阳市胜利路252号


目  录

1

1、项目概况

2

2、验收监测依据

3

3、工程建设情况

3

3.1地理位置及平面布置

3

3.2 建设内容

6

3.3主要原辅材料

3.4生产工艺
8
4、环境保护设施
9
9

4.1污染物治理/处置设施

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
10
11

5、主要环评结论与建议及环评批复

11

5.1主要环评结论

12

5.2 环评建议

13

6、验收执行标准

13

6.1 验收监测执行标准

13

6.2 验收监测执行标准限值

15

7、验收监测内容

16

7.1 污染物排放监测

18

8、质量保证及质量控制

18

8.1 监测分析方法

8.2 质量保证及质量控制
19
20

9、验收监测结果

20

9.1 验收期间工况

20

9.2 污染物排放监测

26

10、环境管理检查

28

10.1 落实环评建议情况

28

10.2 落实环评批复情况

31

10.3 固体废物排放、处置及综合利用情况

32

11、验收监测结论与建议

32

11.1 验收监测结论

34

11.2 建议



附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境及监测点位示意图

附图3 项目平面布置图

附图4 锅炉房布置图及监测点位示意图

附图5 环保设施图
附件1关于《濮阳市人民医院热力设施建设项目环境影响报告表的批复》（濮阳市华龙区环境保护局，华龙环审表[2017]4号，2017年4月20日）；

附件2 关于《濮阳市人民医院热力设施建设项目环境影响评价执行标准的意见》（濮阳市华龙区环境保护局，华龙环评函[2017]1号,2017年1月5日）；

附件3验收监测委托书；

附件4 验收监测方案；

附件5 检测报告；
附件6公众意见调查表；

附件7自查报告；
附件8项目公示；

附件9总量备案表；
附件10建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表；

附件11验收组验收意见；

1、项目概况

濮阳市人民医院热力设施建设项目位于濮阳市胜利路与开州路交叉口东北角，属于改扩建项目。本项目于2017年4月由河南汇能阜力科技有限公司完成了环境影响报告表的编制；2017年4月20日，濮阳市华龙区环境保护局对该项目进行了审批，华龙环审表[2017]4号。

项目单位已2017年11月1日竣工；2017年11月9日至11日进行调试，并于濮阳市人民医院网站公示。

受濮阳市人民医院委托，洛阳黎明检测服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。 根据现场勘察及资料调研情况，洛阳黎明检测服务有限公司制定了该项目污染物排放现状监测内容， 并于2018年3月27日～28日依据国家有关环境监测技术规范进行了监测。针对该项目环保设施污染物排放浓度和排放总量的监测结果和现场环境管理检查情况，并依据有关国家标准，我公司编制了本监测报告。

2、验收监测依据

2.1 《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第682号；

2.2 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 国家环境保护总局令第13号；

2.3 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017] 4号；
2.4 《濮阳市人民医院热力设施建设项目环境影响报告表》 河南汇能阜力科技有限公司  2017年4月；

2.5 关于《濮阳市人民医院热力设施建设项目环境影响报告表的批复》（濮阳市华龙区环境保护局，华龙环审表[2017]4号，2017年4月20日）；

2.6 《关于委托开展建设项目环保“三同时”管理工作的函》河南省环境保护厅豫环评管[2014]177号，2014年9月1日；

2.7 关于《濮阳市人民医院热力设施建设项目环境影响评价执行标准的意见》（华龙环评函[2017]1号,2017年1月5日）；

2.8 建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000072）。

3、工程建设情况
3.1地理位置及平面布置

濮阳市人民医院位于河南省濮阳市胜利路252号，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救等为一体的综合性三级甲等医院。由于濮阳市龙丰热电公司于2017年3月底由于搬迁及管线改造将暂时停止供应管道蒸汽，并且市供蒸汽存在供气不足的情况。为了充分保证医院内消毒、洗衣房烘干和病房楼取暖用蒸汽，医院决定将原有仓库作为锅炉房，自建两台天然气锅炉（1台6.0t/h 蒸汽锅炉，1台10.0t/h蒸汽锅炉，一备一用）。因锅炉房场地大小，实际建设2台8.0t/h 蒸汽锅炉。实际总负荷一致，此变更不会影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，不属于重大变动。濮阳市人民医院四周情况为：东侧：人民医院家属院；西侧：开州路；南侧：胜利中路；北侧：益民路；锅炉房四周情况为：东侧围墙，西侧药房仓库，北侧空地，南侧住院二部。项目地理位置图见附图1。

 3.2 建设内容

项目总投资为150万元，环保投资为7万元，占总投资的4.67%。本项目不新增劳动定员，锅炉运行时间因季节不同运行时间也不同（采暖期11月15至次年3月15日运行10小时；非采暖期运行5小时），锅炉仅在市政蒸汽蒸汽不足的情况下使用，锅炉为一备一用。产生蒸汽用于医院医用消毒和洗衣房烘干、病房供暖。
本项目主要工程内容为：本项目主要生产设备见表3-1，环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表见表3-2。

表3-1    本项目主要生产设备一览表
	
	环评批复及要求
	实际情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	与环评是否一致
	数量

	1
	燃气锅炉(一用一备)
	10t/h
	1台
	不一致
	改为2台8t/h燃气锅炉(一用一备)

	
	
	6t/h
	1台
	
	

	2
	软水制备装置
	钠离子交换方法
	1台
	不一致
	2台

	3
	燃烧机
	10T
	1台
	不一致
	改为2台8t/h燃烧器，与锅炉配套

	
	
	6T
	1台
	
	

	4
	控制柜
	/
	1台
	不一致
	2台；两台锅炉各配1台

	5
	换热器
	/
	1台
	不一致
	2台；两台锅炉各配1台

	6
	循环泵
	/
	1台
	不一致
	2台；两台锅炉各配1台

	7
	可燃气体报警设备
	/
	1台
	一致


本项目原环评安装设备为2台燃气锅炉(一用一备，1台6t/h燃气蒸汽锅炉和1台10t/h燃气蒸汽锅炉）；因项目为将原有仓库作为锅炉房，锅炉房规模已定，原环评设备与锅炉房规模不符。项目改为安装2台8t/h燃气锅炉 (一用一备)，锅炉总负荷不变。原环评污染物分析按1台10t/h燃气锅炉分析，大于实际安装1台8t/h燃气锅炉负荷及污染物产生量。所以项目生产设备的数量的变更不会影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，不属于重大变动。
表3-2    环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表
	项目名称
	环评及批复要求
	实际情况

	工程内容
	项目

名称
	建设内容
	与环评是否一致
	变更情况

	主体工程
	锅炉房
	利用原有仓库
	一致

	公用工程
	给水
	自来水由市政供水管网提供 
	一致

	
	供电
	由市政供电管网提供。
	一致

	
	蒸汽
	由一台6t/h和一台10t/h蒸汽锅炉提供
	不一致
	由两台8t/h蒸汽锅炉提供

	环保工程
	废气治理
	采用清洁能源天然气为燃料，锅炉废气经高空排放（高度约18m）。
	一致

	
	
	废水经污水管网排入市政污水管网
	一致

	
	固废治理
	建设危废间；废离子树脂由具备危险废物处理资质的单位进行处理
	一致
	设置危废间；离子树脂两年至三年进行一次更换，目前未产生危废；产生后交予有资质单位进行处理

	
	噪声治理
	选择低噪声设备、合理布局、减震、隔声等降噪措施
	一致
	低噪音设备；隔声罩；基础减震


本项目除因场地原因造成的锅炉型号变更外，其他都与环评保持一致，此变更不属于重大变动。厂区总平面布置图及监测点位示意图见附图2。

续表3-2    环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

	环评批复要求
	实际情况

	废气
	烟尘、SO2、氮氧化物
	锅炉废气（天然气）通过18m高排气筒高空排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准
	同环评

锅炉所用燃料为天气热，并设置两根18m高排气筒。

	废水
	锅炉排污水

软水设备排水
	通过市政污水管网排入濮阳市污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足濮阳市污水处理厂收水水质标准。
	同环评要求。

锅炉排污水、软水设备排水均达标排放。



	噪声
	/
	主要为机械设备运行噪声，通过室内围挡隔声、基础减震、建筑隔声等措施进行控制，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
	同环评批复要求。
安装了隔声罩，进行了基础减震安装。

	固体废物
	一般固废及危险废物
	各种固废应妥善处置。本项目无新增员工，无新增生活垃圾。废离职树脂属于危险废物。收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。按照《一般工业固体废物贮存、处置厂污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染物控制标准》（18597-2001）进行控制，不得随意弃置。

	同环评批复要求。已设置危废间，废离子树脂两年至三年更换一次，目前未产生危废，产生危废后交有资质单位处置。


项目污染物排放及污染物防治设施均与环评及批复一致。
3.3主要原辅材料

该项目主要原辅材料及能源消耗估算情况见表3-3。
表3-3  主要原辅材料及能源消耗一览表

	序号
	材料名称
	单位
	年消耗量

	1
	水
	m3/a
	39900

	2
	电
	KWh/a
	12万

	3
	天然气
	m3/a
	145.5万

	4
	树脂
	T
	1.5t/次


本项目因2017年3月底由于搬迁及管线改造将暂时停止供应管道蒸汽。为了充分保证医院内消毒、洗衣房烘干和病房楼取暖用蒸汽，本项目于2017年11月份完工并进行了试运行，软化水工艺需要使用树脂，每次需要1.5t，2~3年更换一次，至今未产生危废。能源消耗种类与环评一致。见表3-3。
3.4生产工艺

3.4.1工艺流程及产污节点见图1， 

图1 工艺流程及产污环节示意图

3.4.2工艺流程简述：

本项目热力设施建设项目供热系统主要由燃烧系统、风烟系统和供水及供热系统组成。

燃烧系统：

中压天然气管道经设在院内锅炉房南侧的燃气阀间调压后，由地下管道接至锅炉房燃气管，燃气管上设有隔断阀、手动阀、过滤器及流量调节电磁阀，经计量后接至每台锅炉的燃烧器。
风烟系统：

锅炉送风由布置在风机间的鼓风机供给，鼓风机由吸风道吸风，吸风口设置在锅炉房室内，鼓风机将空气送入炉前燃烧器进气管与天然气混合燃烧。锅炉尾部排出烟气经尾部烟道由烟囱直接排出。

供水及供热系统：

项目采用2套全自动软水器，自来水经软水器软化（离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子，释放钠离子）后进入软化水箱，后由补水泵供给锅炉，锅炉产生的蒸汽通过蒸汽管道进行医院消毒与供暖。

3.4.3主要污染工序

废气：本项目产生的废气为燃气锅炉燃烧后产生的烟尘，二氧化硫和氮氧化物；
废水：本项目锅炉房排水主要有钠离子交换系统排水、锅炉排污水；

噪声：锅炉风机、泵等运转产生的噪声；

固体废物：软化水设备产生的废离子树脂（危险废物类别为HW13）。

4、环境保护设施
4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

  本项目产生的废水为锅炉排污水，钠离子交换系统排水，为清洁下水，可直接排放。通过污水管网排入濮阳市污水处理厂。
4.1.2废气

本项目废气主要为天然气锅炉燃烧后产生的废气，锅炉燃烧器采用低氮燃烧器燃烧，经18m高排气筒达标排放。

4.1.3噪声

锅炉房噪声主要为风机、水泵软水制备系统，吹风系统等运行产生的噪声。采取隔声罩、室内围挡隔声、基础减震、建筑隔声等降噪措施。
4.1.4固体废物

本项目无新增员工，无新增生活垃圾。废离子交换树脂约2-3年更换一次，废树脂属于危险废物，废物代码为HW13，有机树脂类废物中“900-015-13废弃的离子交换树脂”，废树脂产生后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。目前还未产生危废。待产生后与有资质单位签订危废处理协议。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资为150万元，环保投资为7万元，占总投资的4.67%。环保投资见表4-1、环保设施“三同时”落实情况见表4-2。

表4-1    运营期环保投资一览表

	序号
	环保措施
	费用（万元）

	1
	锅炉排污水、钠离子交换系统排水系统
	0.5

	2
	18米烟囱
	2

	3
	隔声罩、基础减震
	1.5

	4
	危废暂存间
	3

	合计
	7


表4-2    环保设施“三同时”落实情况一览表

	项目
	污染物名称
	验收内容
	落实情况

	废气
	锅炉废气

烟尘、SO2、氮氧化物
	烟囱高空排放
	2根18m高排气筒
满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准

	废水
	锅炉废水、软水设备排水

COD、五日生化需氧量、SS
	直接外排
	《污水综合排放标准》表4三级及濮阳市污水处理厂收水水质标准

	噪声
	锅炉，燃烧器，风烟系统等
	室内运行、建筑隔声、减震、绿化带降噪等措施
	隔音罩、基础减震、室内运行、建筑隔声、绿化降噪

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准

	固废
	软水制备系统

废离子树脂
	设置5m2危废暂存间，由具备危险废物处理资质的单位进行处理
	5m2危废暂存间

至今未产生危废，产生危废后交有资质单位处理


5、主要环评结论与建议及环评批复

5.1主要环评结论

5.1.1 废气

运营期间，本项目主要的废气污染为锅炉废气，包括烟尘，SO2，氮氧化物，经计算分析，烟尘、SO2、氮氧化物污染物可以达标排放，对环境空气影响较小；项目排放的大气污染物均能达到相关污染物排放限值的要求。5.1.2 废水

本项目营运期产生废水为锅炉排污水，钠离子交换系统排水排水，为清洁下水，可直接排放。通过污水管网排入濮阳市污水处理厂。水质排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准及濮阳市污水处理厂收水水质标准。

5.1.3噪声

项目产生的噪声主要为设备噪声。通过选用低噪设备，将产噪设备布置在室内，建筑隔声、围挡等措施处理后，项目对周边敏感点的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中1类标准要求，对周围环境影响不大。
5.1.4固废处理

本项目在营运期产生固体废物主要为废离子树脂。
根据项目具体情况，废离子交换树脂约2-3年更换一次，每次废树脂产生量约为0.5t/a，废树脂属于危险废物，废物代码为HW13，有机树脂类废物中“900-015-13废弃的离子交换树脂”，设置5m2危废暂存间，由具备危险废物处理资质的单位进行处理，医院内部不储存。
5.1.5总量控制
废水产生量：8906.25t/a

污染物排放量：COD:0.3563t/a，氨氮：0 t/a

废气产生量2046.48万m3/a
采用天然气为原料，污染物排放量为SO2：0.6008t/a，氮氧化物2.8101t/a。
5.2 环评建议

1、制定环境保护管理制度，使企业的环保工作有章可循。
2、加强厂区环境绿化，利用绿色植物吸尘降噪作用，有效降低厂区产生的无组织烟尘及噪声对外环境的影响。
3、加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，杜绝跑冒滴漏现象，防止异常噪声的产生。
4、加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。
6、验收执行标准

6.1 验收监测执行标准
6.1.1 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准；

6.1.2《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，并满足濮阳市污水处理厂处理厂收水水质要求；

6.1.3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；
6.1.4《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；

6.1.5《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

6.1.6 建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000072）

6.2 验收监测执行标准限值
6.2.1 废气

表6-1  《锅炉大气污染物排放标准》 污染物排放标准限值

	执行标准
	污染因子
	污染物排放限值

	
	
	有组织排放限值

	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准
	颗粒物
	浓度≤20 g/m3

	
	二氧化硫
	浓度≤50 g/m3

	
	氮氧化物
	浓度≤200 g/m3


6.2.2 废水

表6-2  《污水综合排放标准》污染物排放标准限值

	              污染因子

执行标准
	最高允许排放浓度    单位 ：mg/L

	
	COD
	NH3-N
	五日生化需氧量
	SS

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
	500
	-
	300
	400

	濮阳市污水处理厂进水水质要求
	350
	40
	160
	220

	濮阳市污水处理厂出水水质要求
	50
	5
	10
	10


6.2.3 噪声 
 表6-3         厂界噪声排放标准限值          单位：dB（A）

	适用点位
	执行标准
	限值

	东、西、南、北厂界
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
	昼间≤55

夜间≤45

	蓝盾家属院
	
	

	河务局生活区
	
	

	市人民医院家属区
	
	

	中心小区
	
	

	濮阳市中级法院
	
	

	胜开小区
	
	

	市司法局
	
	

	外高初中
	
	


6.2.4主要污染物排放总量控制指标

本项目染物排放总量执行建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000072）中的污染物总量控制指标。具体见表6-4。  

表6-4    主要污染物排放总量控制指标

	标准名称
	污染因子
	排放口总量控制指标

	备案表编号：4109000072
	COD（t/a）
	0.3563

	
	氨氮（t/a）
	0

	
	二氧化硫（t/a）
	0.6008

	
	氮氧化物（t/a）
	2.8101


7、验收监测内容

7.1 污染物排放监测

7.1.1 废气污染物排放监测

该项目废气污染物排放监测内容见表7-1。

表7-1    废气污染物有组织排放监测内容

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	1#燃气锅炉排气筒+排气筒出口
	烟尘、SO2、氮氧化物
	3次/周期，2个周期

	2#燃气锅炉排气筒+排气筒出口
	烟尘、SO2、氮氧化物
	3次/周期，2个周期


7.1.2 废水污染物排放监测

该项目废水污染物排放监测内容见表7-2

表7-2  废水排放监测内容

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	软化水钠离子交换系统排水口
	COD、SS、五日生化需氧量、NH3-N
	2次/周期，2个周期

	锅炉排水出口
	COD、SS、五日生化需氧量、NH3-N
	2次/周期，2个周期


7.1.3 厂界噪声排放监测

该项目厂界噪声排放监测内容见表7-3。

表7-3      厂界噪声排放监测内容

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	东、南、西、北四厂界及各敏感点各布设1个点位，共12个监测点
	等效声级
	检测2天，昼夜各检测1次


7.1.4 主要污染物排放总量核算

根据监测结果，核算该项目主要污染物年排放总量，并与建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000072）中污染物排放总量控制指标进行比对。

8、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

本次验收监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法。监测分析方法及使用仪器见表8-1。
表8-1    监测分析方法及使用仪器

	序号
	监测项目
	分析方法
	方法来源
	仪器名称及型号
	检出限

	1
	废气量
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物测定方法
	GB/T 16157-1996
	3012H-D

烟尘采样器
	/

	3
	颗粒物（有组织）
	固定污染源废气，低浓度颗粒物的测定 重量法
	ISO 12141-2002
	3012H-D型烟尘采样仪 
	0.010

	4
	二氧化硫
	固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法
	HJ 629-2011
	红外烟气综合分析仪崂应3026
	3

	5
	氮氧化物
	固定污染源废气二氧化硫的测定 非分散红外吸收法
	HJ 692-2014
	红外烟气综合分析仪崂应3026
	3

	6
	厂界噪声
	工业企业厂界噪声测量方法
	GB 12348-2008
	AWA6228噪声统计分析仪
	/

	7
	环境噪声
	环境噪声测量方法
	GB 3096-2008
	AWA6228噪声统计分析仪
	/

	9
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	滴定管
	4

	10
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量(五日生化需氧量)的测定 稀释与接种法
	HJ 505-2009
	TS606 BOD培养箱
	0.5

	11
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	紫外分光光度计/Specord 210 plus
	0.025

	12
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
	GB 11901-1989
	分析天平/ML204
	4


8.2 质量保证及质量控制

8.2.1 此次监测工作严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定（暂行）》进行全过程质量监督。监测期间，统计项目生产运行工况，污染治理设施运行稳定。

8.2.2 监测点位的布设、采样、分析和数据处理按照国标方法以及原国家环保局颁发的《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

8.2.3 废气污染物排放监测：采样前对仪器进行气密性检查及流量校准，样品的采集、保存、运输《空气和废气监测分析方法》（第四版）相关要求执行，采样点位布置科学，采样、分析方法规范。

8.2.4 废水监测：废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取自控、明码平行样、加标回收等质控措施。
8.2.5 噪声监测：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。
8.2.6 监测数据严格实行三级审核制度，监测数据真实有效。
8.2.7本次监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法，所用仪器全部经过计量部门检定合格并在有效期内。

9、验收监测结果

9.1 验收期间工况

验收监测期间，本项目启用两台8t/h燃气蒸汽锅炉，产生蒸汽用于消毒和洗衣房烘干，病房供暖。满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。
9.2 污染物排放监测

9.2.1 污染物排放监测结果

  9.2.1.1 废气

 监测期间，项目废气排放结果见表9-1。

表9-1   有组织排放监测结果 （锅炉废气）

	监测点位
	监测

周期
	监测

频次
	废气流量

(Nm3/h)
	烟尘
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	1#燃气锅炉排气筒出口
	I周期
	1
	4.27×103
	13.7
	15.6
	0.059
	未检出
	/
	/
	110
	131
	0.481

	
	
	2
	4.32×103
	12.3
	13.6
	0.053
	未检出
	/
	/
	105
	119
	0.464

	
	
	3
	4.20×103
	14.2
	16.4
	0.060
	未检出
	/
	/
	127
	138
	0.538

	
	
	均值
	4.26×103
	13.4
	15.2
	0.057
	未检出
	/
	/
	114
	130
	0.496

	
	Ⅱ周期
	1
	4.03×103
	13.1
	15.7
	0.053
	未检出
	/
	/
	121
	136
	0.521

	
	
	2
	4.10×103
	14.0
	16.3
	0.057
	未检出
	/
	/
	124
	137
	0.549

	
	
	3
	4.08×103
	14.5
	16.4
	0.059
	未检出
	/
	/
	116
	131
	0.520

	
	
	均值
	4.07×103
	13.7
	15.6
	0.059
	未检出
	/
	/
	120
	135
	0.532



续表9-1   有组织排放监测结果 （锅炉废气）
	监测点位
	监测

周期
	监测

频次
	废气流量

(Nm3/h)
	烟尘
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	实测浓度

(mg/m3)
	折算浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	2#燃气锅炉排气筒出口
	I周期
	1
	4.37×103
	13.2
	15.6
	0.058
	未检出
	/
	/
	125
	143
	0.534

	
	
	2
	4.41×103
	10.7
	12.2
	0.047
	未检出
	/
	/
	114
	126
	0.492

	
	
	3
	4.24×103
	11.4
	12.4
	0.048
	未检出
	/
	/
	121
	140
	0.508

	
	
	均值
	4.34×103
	11.8
	13.4
	0.051
	未检出
	/
	/
	120
	136
	0.513

	
	Ⅱ周期
	1
	4.31×103
	12.9
	14.4
	0.056
	未检出
	/
	/
	109
	131
	0.440

	
	
	2
	4.43×103
	11.3
	12.4
	0.050
	未检出
	/
	/
	116
	136
	0.475

	
	
	3
	4.48×103
	14.0
	15.9
	0.063
	未检出
	/
	/
	125
	141
	0.510

	
	
	均值
	4.41×103
	13.2
	15.6
	0.058
	未检出
	/
	/
	117
	136
	0.475


    根据表9-1检测结果，濮阳市人民医院热力设施建设项目锅炉废气排气筒有组织排放二氧化硫浓度最大值为：0 mg/m3，氮氧化物浓度最大值为： 127mg/m3，烟尘浓度最大值为：14.5 mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准。 

9.2.1.2 废水排放监测结果

监测期间，该项目废水排放监测结果见表9-2，表9-3。

 表9-2  废水排放监测结果（软化水钠离子交换系统排水口）       单位：mg/l

	监测

点位
	监测

日期
	监测

频次
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	悬浮物

	软化水钠离子交换系统排水口
	I周期
	1次
	34
	3.4
	未检出
	22

	
	
	2次
	37
	3.6
	未检出
	19

	
	
	3次
	30
	3.1
	未检出
	26

	
	
	4次
	32
	2.9
	未检出
	31

	
	
	均值
	33.25
	3.25
	/
	24.50

	
	Ⅱ周期
	1次
	29
	4.0
	未检出
	20

	
	
	2次
	26
	3.8
	未检出
	27

	
	
	3次
	32
	3.3
	未检出
	33

	
	
	4次
	30
	3.6
	未检出
	34

	
	
	均值
	29.25
	3.68
	/
	28.50

	
	两日均值
	31.25
	3.46
	/
	26.5


根据表9-2检测结果，濮阳市人民医院热力设施建设项目废水排放监测结果分析如下：悬浮物排放浓度范围为：19~34 mg/L，五日生化需氧量排放浓度范围为：2.9~4.0 mg/L，化学需氧量排放浓度范围为：26~37mg/L，氨氮排放浓度范围为：0mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准要求和濮阳市污水处理厂进水水质要求。

表9-3  废水排放监测结果 （锅炉排水出口）    单位：mg/l

	监测

点位
	监测

日期
	监测

频次
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	氨氮
	悬浮物

	锅炉排水出口
	I周期
	1次
	38
	0.9
	未检出
	17

	
	
	2次
	31
	0.6
	未检出
	22

	
	
	3次
	35
	0.7
	未检出
	25

	
	
	4次
	29
	0.6
	未检出
	21

	
	
	均值
	33.25
	0.70
	/
	21.25

	
	Ⅱ周期
	1次
	26
	0.8
	未检出
	24

	
	
	2次
	32
	0.7
	未检出
	18

	
	
	3次
	23
	0.8
	未检出
	31

	
	
	4次
	30
	0.6
	未检出
	28

	
	
	均值
	27.75
	073
	/
	25.25

	
	两日均值
	30.50
	0.72
	/
	23.25


根据表9-3检测结果，濮阳市人民医院热力设施建设项目废水排放监测结果分析如下：悬浮物排放浓度范围为：17~31 mg/L，五日生化需氧量排放浓度范围为：0.6~0.9 mg/L，化学需氧量排放浓度范围为：23~38mg/L，氨氮排放浓度范围为：0mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准要求和濮阳市污水处理厂进水水质要求。

9.2.1.3厂界噪声排放监测结果

监测期间，该项目所在厂区厂界噪声排放监测结果见表9-4。
表9-4  厂界噪声监测结果      单位：dB（A）

	检测点位
	2018.3.27
	2018.3.28

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界
	52.4
	44.7
	52.9
	44.1

	西厂界
	54.7
	45.3
	54.2
	45.7

	南厂界
	54.3
	46.0
	54.8
	46.6

	北厂界
	53.9
	45.5
	53.0
	45.1


续表9-4    环境噪声监测     单位：dB（A）
	监测点位
	2018.3.27
	2018.3.28

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	蓝盾家属院
	53.7
	44.4
	54.0
	43.9

	河务局生活区
	53.0
	43.8
	53.5
	44.2

	市人民医院家属区
	52.2
	44.0
	52.1
	43.5

	中心小区
	52.8
	43.3
	52.4
	42.5

	濮阳市中级法院
	52.5
	42.9
	52.7
	43.4

	胜开小区
	53.4
	43.7
	53.0
	44.1

	外高初中
	53.7
	44.0
	53.2
	43.7

	市司法局
	52.9
	43.1
	53.4
	42.8


验收监测期间，濮阳市人民医院热力设施建设项目噪声监测结果分析如下：

由表9-4可以看出，所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为52.4dB(A)～54.8dB(A) ；夜间噪声测定值为44.1dB(A)～46.6dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

由续表9-4可以看出，在验收监测期间，敏感点昼间噪声测定值为52.1dB(A)～54.0dB(A)，夜间噪声测定值为42.5dB(A)～44.2dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准限值要求。

9.2.1.3项目固废产生处置结果

验收监测期间，濮阳市人民医院热力设施建设项目已设置5m2危废间，目前未产生危废。

9.2.2 污染物排放总量
表9-5 废水产生量估算表

	水消耗量与排放量
运行时间
	日消耗量（m3/d）
	日排放量（m3/d）
	年消耗量（m3/a）
	年排放量
（m3/a）

	采暖季（120天）
	180
	40
	21600
	4800

	不采暖季（245天）
	40
	10
	9800
	2450

	合计
	220
	56
	31400
	7250


注：钠离子交换系统制水率为80%，锅炉排水为锅炉符合的5%。本次估算按项目试运行期间用水量估算。
表9-6 废水主要污染物总量统计表

	主要污染物名称
	实测值（mg/L）
	总量（t/a）
	备注

	废水总排口
	化学需氧量
	30.88
	0.224
	根据企业提供的资料估算全年用水量39900m3/a（含循环水量8500 m3/a），废水产生量为7250m3/a。

	
	氨氮
	0
	0
	


根据监测数据计算得出，验收监测期间，濮阳市人民医院热力设施建设项目化学需氧量和氨氮排放总量分别为： 0.224t/a和0t/a，符合主要污染物总量指标备案表（备案表编号：4109000072）中主要污染物总量控制指标要求（总排放口指标：化学需氧量：0.3563t/a，氨氮：0 t/a）。   
表9-7 废气主要污染物总量统计表

	主要污染物名称
	实测值（mg/m3）
	总量（t/a）
	备注

	排气筒出口
	二氧化硫
	0
	0
	根据实际监测，本项目废气产生量为2070.95万m3/a。

	
	氮氧化物
	127
	2.63
	


根据监测数据计算得出，验收监测期间，濮阳市人民医院热力设施建设项目二氧化硫和氮氧化物排放总量分别为： 0t/a和2.52t/a，符合主要污染物总量指标备案表（备案表编号：4109000072）中主要污染物总量控制指标要求（总排放口指标：二氧化硫：0.6008t/a，氮氧化物：2.8101 t/a）。   

10、环境管理检查
10.1 落实环评建议情况

表10-1    环评建议落实情况一览表
	环评建议
	落实情况

	制定环境保护管理制度，使企业的环保工作有章可循。
	已落实。

	加强厂区环境绿化，利用绿色植物吸尘降噪作用，有效降低厂区产生的无组织烟尘及噪声对外环境的影响。
	已落实。

	加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，杜绝跑冒滴漏现象，防止异常噪声的产生。
	已落实。

	加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。
	已落实。


10.2 落实环评批复情况

验收监测期间，对该公司落实环评批复情况进行了检查，其落实情况见表10-2。

表10-2    环评批复落实情况一览表

	项目名称
	环评批复要求

（濮阳市华龙区环保局 华龙环审表〔2017〕4号）
	实际情况

	濮阳市人民医院热力设施建设项目
	《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局批准该《报告表》。原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。
	同环评批复要求。项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策均与环评批复一致。

	
	你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方面的咨询。
	已公示过。

	
	你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物能够达标排放。
	同环评批复要求。根据检测结果，污染物排放均达标。

	
	向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。
	已落实。

	
	依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固废、噪声等污染物，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。
	同环评批复要求。项目建设过程中产生的废水、固废、噪声等污染物，均已采取相应的防治措施。

	
	废气
	锅炉废气（天然气）通过18m高排气筒高空排放，应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放标准
	同环评批复要求。

已设置两根18m高排气筒，监测结果符合要求。

	
	废水
	该项目无新增生活污水，锅炉排污水和软水设备排水通过市政污水管网排入濮阳市污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足濮阳市污水处理厂收水水质标准。
	同环评批复要求。

监测结果符合要求。

	
	噪声


	主要为机械设备运行噪声，通过室内围挡隔声、基础减震、建筑隔声等措施进行控制，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准
	同环评批复要求。
安装了隔声罩，进行了基础减震安装。

	
	固体废物

一般固废及危险废物
	各种固废应妥善处置。本项目无新增员工，无新增生活垃圾。废离职树脂属于危险废物。收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。按照《一般工业固体废物贮存、处置厂污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染物控制标准》（18597-2001）进行控制，不得随意弃置。
	同环评批复要求。已设置危废间，废离子树脂两年至三年更换一次，目前未产生危废，产生危废后交有资质单位处置。

	
	如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行
	我省属于重点地区，锅炉标准执行表3标准。

	
	本项目建成后，须及时申请竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入生产。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。
	无需调整内容。

	
	你单位应建立健全环保责任制度，指定专人负责环保管理工作，确保已建成的各项治污设施正常稳定运行。运行过程中要自觉接受华龙区环境监察大队的日常监督管理。
	已落实。

	
	对此批复若有异议，可自该文下达之日起60日内向濮阳市环境保护局或濮阳市人民政府申请复议，逾期复议无效。
	无异议。


10.3 固体废物排放、处置及综合利用情况

本项目在营运期产生固体废物主要为废离子树脂。
根据项目具体情况，废离子交换树脂约2-3年更换一次，每次废树脂产生量约为1.5t/a，废树脂属于危险废物，废物代码为HW13，有机树脂类废物中“900-015-13废弃的离子交换树脂”，废树脂产生后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。目前还未产生危废。待产生后与有资质单位签订危废处理协议。

11、验收监测结论与建议

11.1 验收监测结论

11.1.1 验收监测期间工况

验收监测期间，本项目启用两台8t/h燃气蒸汽锅炉，产生蒸汽用于消毒和洗衣房烘干，病房供暖。满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。

11.1.2 废气污染物排放监测结果

验收监测期间，濮阳市人民医院热力设施建设项目锅炉废气排气筒有组织排放二氧化硫浓度最大值为：0 mg/m3，氮氧化物浓度最大值为： 127mg/m3，烟尘浓度最大值为：14.5 mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准。
11.1.3 废水污染物排放监测结果

验收监测期间，濮阳市人民医院热力设施建设项目软化水钠离子交换系统排水口废水监测结果：悬浮物排放浓度范围为：19～34 mg/L，五日生化需氧量排放浓度范围为：2.9～4.0 mg/L，化学需氧量排放浓度范围为：26～37mg/L，氨氮排放浓度范围为：0mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准要求和濮阳市污水处理厂进水水质要求。

濮阳市人民医院热力设施建设项目锅炉排水出口废水监测结果：悬浮物排放浓度范围为：1731 mg/L，五日生化需氧量排放浓度范围为：0.6～0.9 mg/L，化学需氧量排放浓度范围为：23～38mg/L，氨氮排放浓度范围为：0mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级标准要求和濮阳市污水处理厂进水水质要求。
11.1.4 噪声监测结果

验收监测期间，濮阳市人民医院热力设施建设项目所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为52.4dB(A)～54.8dB(A) ；夜间噪声测定值为44.1dB(A)～46.6dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

验收监测期间，本项目周围敏感点昼间噪声测定值为52.1dB(A)～54.0dB(A)，夜间噪声测定值为42.5dB(A)～44.2dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准限值要求。

11.1.5 固体废物

验收监测期间，濮阳市人民医院热力设施建设项目已设置5m2危废间，目前未产生危废。废树脂产生后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。目前还未产生危废。待产生后与有资质单位签订危废处理协议。

11.1.6 总量控制指标

验收监测期间，濮阳市人民医院热力设施建设项目根据监测数据计算得出，监测期间化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.224t/a和0t/a，符合主要污染物总量指标备案表（备案表编号：4109000072）中主要污染物总量控制指标要求（总排放口指标：化学需氧量：0.3563t/a，氨氮：0 t/a）。

验收监测期间，濮阳市人民医院热力设施建设项目根据监测数据计算得出，监测期间二氧化硫和氮氧化物排放总量分别为：0t/a和2.63t/a，符合主要污染物总量指标备案表（备案表编号：4109000072）中主要污染物总量控制指标要求（总排放口指标：二氧化硫：0.3563t/a，氮氧化物：2.8101 t/a）。
11.2 建议

 11.2.1加强对环保设施的日常维护和管理，保证环保设施长期稳定运行，以确保各项污染物长期稳定达标排放。

11.2.2 增强环保意识，加强日常的环保、安全及监督管理，防止突发性污染事故的发生。

烟气





蒸汽





天然气





自来水





调压系统





软水系统





鼓风系统





噪声





天然气锅炉





消毒、烘干


供暖





废气





烟囱





市政污水管网





排污水





废水





软水









